VODOVOD

Nové rozvody studené vody i teplé užitkové vody k zařizovacím předmětům budou provedeny z plastového potrubí, PPR, PN 16, DN 20 a 25 mm. Potrubí bude izolováno návlekovými pásy z polyethylenové pěny.

Rozvod studené vody bude napojen na stávající rozvod v 2.NP v místnosti 2.07, kde bude i uzavírací a vypouštěcí ventil.

Ohřev TUV v podkroví bude v elektrickém boileru o objemu 50 litrů.

Při montáži potrubí je nutno dodržet technologický postup montáže podle předpisů pro použitý druh potrubí, s důrazem na osazování pevných a kluzných bodů a tepelnou deformaci potrubí.

Potrubí bude ukončeno upevňovacími nástěnkami.

Po dokončení montáže bude provedena na vnitřním vodovodu tlaková zkouška a před uvedením do provozu se trubní systém propláchne a desinfikuje.

Přesný typ jednotlivých mísících baterií určí před realizací investor.

Provedení dle ČSN 736660.

KANALIZACE

Připojovací i větrací potrubí bude provedeno z trubek z PPr HT (šedá barva).

Připojovací potrubí bude vedeno v drážkách v původní betonové mazanině podlahy.

Větrací potrubí bude vyvedeno nad střechu a bude ukončeno odvětrávací taškou.

Připojovací potrubí bude vedeno minimálně ve spádu 3 %.

Přesný typ jednotlivých zařizovacích předmětů určí před realizací investor.

Všechny zařizovací předměty budou opatřeny zápachovou uzávěrkou.

Před předáním vnitřní kanalizace bude za účasti investora provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti. O zkoušce bude proveden zápis.

Provedení dle ČSN 736760.

V původním půdním prostoru je z betonové podlahy vyvedeno několik (cca 6 ks) stávajících odvětrávacích potrubí stávající kanalizace ukončených přibližně 300 mm nad betonovou podlahou. Od těchto potrubí budou v původní betonové podlaze provedeny drážky většinou k obvodové nadezdívce (potrubí může být v drážkách vzájemně pospojováno) a provedeno odvětrání nad střechu s ukončením odvětrávacími taškami.